## Sheet1
项目实施问题记录表
项目名称：北京邮电大学4G基站部署与优化
序号 | 故障现象 | 问题分析 | 处理方法 | 故障发生时间 | 故障恢复时间 | 备注
1 | 天馈驻波比故障 | 天馈接口的回波损耗过大，系统根据配置决定是否自动关闭射频单元发射通道开关，当“驻波比告警 后处理开关”取值为“打开”时，射频单元发射通道开关被关闭且告警无法自动恢复，该发 射通道承载的业务中断。天馈接口的回波损耗较大，导致实际输出功率减小，小区覆盖减小 | 天馈接口的馈缆接头制作不合格、未拧紧、进水或存在金属碎屑等异物。 | 2020.9.4 9:04 | 2020.9.4 11:15
2 | 本站室内保护地和防雷共用一块地排，存在安全隐患。 | 室内保护地排接设备保护地和电池工作地，室外防雷接地排接室外光缆、室外电源线的防雷接地，二者不可共用一块地排。 | 应该再增加一块地排解决该问题 | 2020.9.4 12:32 | 2020.9.5 13:12
3 | 基站开通后， BBU光模块收到来自RRU光模块的光及RRU光模块收到来自BBU光模块的光大小均为10微瓦到20微瓦之间，有光弱告警但RRU可用，但是射频拉远单元RRU出现驻波测试值为NULL | 由于BBU到RRU及RRU到BBU之间的光太微弱，出现光模块接收异常告警。光弱到一定程度会导致RRU不可用， BBU侧将检测不到RRU的信息，但光弱的同时RRU还可用则会导致射频单元驻波测试值不在正常的范围内（正常情况下会显示测试值）显示驻波测试值为NULL。 | 用光功率计检测BBU到RRU之间光衰过大的具体原因：更换过光纤后发现光弱告警消失，由此可见，光纤问题是导致此站点光弱告警的直接原因。BBU侧重新测试射频单元驻波值，发现射频单元驻波测试值为1.3，在正常范围内，射频单元驻波告警消失。 | 2020.9.4 17:33 | 2020.9.4 23:13
4 | 拉远站BBU到本站RU的光缆和RU馈线光缆进行对接，采用法兰盘无保护、无标签的对接 | 发生故障时，增加维护人员处理故障的难度 | 在本站采用跳纤盘，按顺序逐一对接，粘贴标签，为后期维护提供便利。 | 2020.9.5 7:34 | 2020.9.5 8:14
5 | 数据链路层不通处理步骤 | VLAN参数配置错误; | 步骤一：测试连通性 步骤二：检查IP/路由的配 步骤三：查询路由信息 步骤四： Traceroute定位 | 2020.9.5 8:35 | 2020.9.5 12:15
6 | LTE新建基站，在ATAE网管上添加基站信息，基站始终处于断链状态。在基站近端登录设备查看OMCH通道为异常状态，但能够ping通OMC网管地址。网管侧也能够PING通基站的地址，但就是无法建立OMCH通道 | 基站配置问题 OMC上缺少到基站的路由 PTN路由未加 | 联系PTN工程师查询PTN设备的路由配置，发现其配置的基站到OMC路由的目的地址为M2000的IP，不包括2个从板的IP，所以不能ping通2块从板的IP，而OMC的业务是由2块从板负责的，从而导致无法建立OMCH PTN侧的路由目的地址修改为OMC的整个网段地址，问题排除 | 2020.9.5 13:36 | 2020.9.5 18:16
责任人签字：赵冠良